4G模块上传数据通用协议

版本号：V2.02

一、数据帧示例：

0x0A+设备序列号+数据标识符+探测器数据帧+结束符+0x0D

二、单一探测器4G数据上传数据示例：

2S8JJ3AA63Q8S692{"sensorDatas":[

{"flag":1,"gas_value":0,"gas_dec":0,"gas_status":1, "gas_type":50, "gas_unit":1, "alarml":20,"alarmh":50,"gas_range":100}]}

三、n个探测器4G上传数据示例：

2S8JJ3AA63Q8S692{"sensorDatas":[

{"flag":1,"gas_value":0,"gas_dec":0,"gas_status":1, "gas_type":50, "gas_unit":1, "alarml":20,"alarmh":50,"gas_range":100},

{"flag":2,"gas_value":0,"gas_dec":0,"gas_status":1, "gas_type":50, "gas_unit":1, "alarml":20,"alarmh":50,"gas_range":100},

{"flag":3,"gas_value":0,"gas_dec":0,"gas_status":1, "gas_type":50, "gas_unit":1, "alarml":20,"alarmh":50,"gas_range":100}

.

.

.

{"flag":n,"gas_value":0,"gas_dec":0,"gas_status":1, "gas_type":50, "gas_unit":1, "alarml":20,"alarmh":50,"gas_range":100}

]}

三、数据解析：

flag:探测器标号

gas_value:气体浓度

gas_dec:检测精度(小数位数)

gas_status:气体状态

0：预热

1：正常

2:标定错误

3:传感器故障

4:预警
5:一级报警
6:二级报警
7:故障

8:禁止使用

gas_type:气体类型（见下表）

gas_uint:气体单位

1：%LEL

2：%VOL

3:PPM

4:umol/mol

5:mg/m3
6:ug/m3
7:℃
8:%

9:%RH

gas_alarml:一级报警值

gas_alarmh:二级报警值

gas_range:探测器量程

| 数据单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 代号 | 状态 |
| 1 | 1 | %LEL |
| 2 | 2 | %VOL |
| 3 | 3 | PPM |
| 4 | 4 | umol/mol |
| 5 | 5 | mg/m3 |
| 6 | 6 | ug/m3 |
| 7 | 7 | ℃ |
| 8 | 8 | % |

单位表

- 精度处理

| 精度 | 注释 |
| --- | --- |
| 0 | 没有小数点(除以 1) |
| 1 | 有一位小数（除以 10） |
| 2 | 有两位小数（除以 100） |
| 3 | 有三位小数（除以 1000） |

- 探测器状态

| 状态 | 注释 |
| --- | --- |
| 0 | 预热 |
| 1 | 正常 |
| 3 | 传感器故障 |
| 5 | 低限报警 |
| 6 | 高限报警 |

| 气体类型 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 缩写 |
| 0 | 浓度 | Concn. |
| 1 | 甲烷 | CH4 |
| 2 | 氨气 | NH3 |
| 3 | 硫化氢 | H2S |
| 4 | 一氧化碳 | CO |
| 5 | 氧气 | O2 |
| 6 | 氢气 | H2 |
| 7 | 乙烷 | C2H6 |
| 8 | 乙烯 | C2H4 |
| 9 | 乙炔 | C2H2 |
| 10 | 丙烷 | C3H8 |
| 0 | 浓度 | Concn. |

气体种类表

| 11 | 丙烯 | C3H6 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 丁烷 | C4H10 |
| 13 | 丁烯 | C4H8 |
| 14 | 丁二烯 | C4H6 |
| 15 | 轻油 | Oil |
| 16 | 重油 | Oil |
| 17 | 汽油 | GAS |
| 18 | 柴油 | Diesel |
| 19 | 煤油 | Kerose |
| 20 | 甲醇 | CH3OH |
| 21 | 乙醇 | C2H5OH |
| 22 | 异丙醇 | C3H8O |
| 23 | 甲醛 | HCHO |
| 24 | 丁醛 | C4H8O |
| 25 | 丙酮 | C3H6O |
| 26 | 丁酮 | C4H8O |
| 27 | 苯 | C6H6 |
| 28 | 甲苯 | C7H8 |
| 29 | 二甲苯 | C8H10 |
| 30 | 苯乙烯 | C8H8 |
| 31 | 苯酚 | C6H5OH |
| 32 | 乙醚 | C4H10O |
| 33 | 二甲醚 | C2H6O |
| 34 | 石油醚 | Ether |
| 35 | 二甲胺 | C2H7N |
| 36 | 三甲胺 | C3H9N |
| 37 | 甲酰胺 | CH3NO |
| 38 | 四氢呋喃 | THF |
| 39 | 醋酸乙酯 | C4H8O2 |
| 40 | 氯代甲苯 | C7H7Cl |
| 41 | 环氧乙烷 | C2H4O |
| 42 | 臭氧 | O3 |
| 43 | 二氧化硫 | SO2 |
| 44 | 二氧化氮 | NO2 |
| 45 | 一氧化氮 | NO |
| 46 | 氯化氢 | HCl |
| 47 | 氰化氢 | HCN |
| 48 | 二氧化碳 | CO2 |
| 49 | 氯气 | Cl2 |
| 50 | 可燃 | Ex |
| 51 | 氮气 | N2 |
| 52 | 氮氧化物 | NOx |
| 53 | 苯类 | Benze. |
| 54 | 苯胺 | C6H7N |
| 55 | 粗苯 | Benzol |
| 56 | 油气 | OilGas |
| 57 | 油漆 | Paint |
| 58 | 煤气 | GAS |
| 59 | 天然气 | NG |
| 60 | 液化气 | LPG |
| 61 | 沼气 | Biogas |
| 62 | VOC | VOC |
| 63 | TVOC | TVOC |
| 64 | VOCS | VOCS |
| 65 | 温度 | TEMP |
| 66 | 湿度 | HR |
| 67 | 二氯氢硅 | SiH2Cl2 |
| 68 | 三氯氢硅 | SiHCl3 |
| 69 | 二硫化碳 | CS2 |
| 70 | 环氧丙烷 | C3H6O |
| 71 | 氯乙烯 | C2H3Cl |
| 72 | 氯丙烷 | C3H7Cl |
| 73 | 砷化氢 | AsH3 |
| 74 | 磷化氢 | PH3 |
| 75 | 氟化氢 | HF |
| 76 | 过氧化氢 | H2O2 |
| 77 | 醇类 | Alcoh. |
| 78 | 酒精 | Alcoh. |
| 79 | 水合肼 | HHA |
| 80 | 四氢噻吩 | C4H8S |
| 81 | 一氧化硫 | SO |
| 82 | 三氧化硫 | SO3 |
| 83 | 三乙胺 | C6H15N |
| 84 | 氢叠氮酸 | HN3 |
| 85 | 甲酸甲酯 | C2H4O2 |
| 86 | 醋酸 | C2H4O2 |
| 87 | 盐酸 | HCl |
| 88 | 硫酸 | H2SO4 |
| 89 | 溴丙酸 |  |
| 90 | 硫氢基 | SH |
| 91 | 硫酸二甲酯 | DMS |
| 92 | 碳酸二甲酯 | C3H6O3 |
| 93 | 羰基硫 | COS |
| 94 | 丙烯腈 | C3H3N |
| 95 | 六氟化硫 | SF6 |
| 96 | 氦气 | He |
| 97 | 氩气 | Ar |
| 98 | 光气 | COCl2 |
| 99 | 笑气 | N2O |